| Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск Муниципальное предприятие «Теплоснабжение» Коммунальный пр., 21 тел. (08439) 6-37-51, факс 6-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru ______________ № ______________________ |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя

- Проект должен соответствовать действующим на дату получения технических условий, нормативно-правовым актам, нормативно-техническим и прочим документам.

- Один экземпляр проекта после согласования должен остаться в теплоснабжающей организации для осуществления контроля.

- Узел учета устанавливается на границе эксплуатационной ответственности. В случае установки прибора не на границе в проекте должен быть расчет тепловых потерь наружными трубопроводами от границы до места установки прибора учета. При отказе от установки одного узла учета  на границе эксплуатационной ответственности в пользу установки нескольких узлов (пообъектно) в проекте должны быть предусмотрены меры по приведению всех (объектных) узлов в соответствие с настоящими техническими условиями.

- В случае, если объект принадлежит нескольким собственникам, проектом должен быть предусмотрен порядок распределения измеряемой узлом учета энергии между разными собственниками (на нужды отопления и вентиляции, горячей воды, циркуляционных потерь тепловой энергии в системе горячего водоснабжения, а также потерь тепловой энергии наружными трубопроводами).

- В проекте должны быть: ситуационный план (план-схема) размещения узлов учета в здании (согласно п.5.7 ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования схематично указаны конфигурация здания в привязке к местности, тепловая камера от которой присоединено здание,  тепловая сеть от тепловой камеры до здания, трассировка тепловой сети по зданию до узла учета тепловой энергии, месторасположение узла учета в здании), принципиальная схема теплового пункта (согласно п.6.2.4 ГОСТ 21.602-2003 должны быть указаны все ответвления, в том числе на систему горячего водоснабжения, регуляторы, элеваторы, фильтры, грязевики, арматура, клапаны, манометры и термометры), пояснительная записка с обоснованием выбора схемы установки приборов, формулы вычисления тепловой энергии тепловычислителем, вида и типоразмера приборов и устройств для условий максимального и минимального водоразбора, в отопительный и неотопительный периоды,  расчет гидравлических потерь на узле учета,  монтажный чертеж узла учета в сборе 1:20, монтажный чертеж врезки термометров 1:2÷1:5, функциональная схема, электромонтажный чертеж, спецификация. Оформление проекта должно соответствовать требованиям ГОСТ.

- К проекту должны быть приложены копии Приложения 3 к договору энергоснабжения «Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии» и Приложения 5 к договору энергоснабжения «Акт разграничения  балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон».

- При программировании тепловычислителя устанавливаются следующие значения: температура холодной воды 7 оС, давление (при отсутствии измерения) 5 кгс/см2, текущее время с точностью не менее 1 мин, единицы измерения тепловой энергии – Гкал.

- В проекте согласно п. 1.5 МИ 2813-2003 «Алгоритмы реакции теплосчетчиков на нештатные ситуации при учете тепловой энергии» должен быть перечень фиксируемых нештатных ситуаций и конкретных алгоритмов реакции теплосчетчиков на них. При нештатных ситуациях теплосчетчик должен прекращать счет и не должен производить коррекций.

- Потери давления на узле учета не должны превышать 10% от фактического перепада давлений на тепловом вводе, но не более  0,2 кгс/см2 в отопительный период и 0,05 кгс/см2 в неотопительный.

- Учитывая, что определение потребления горячей воды по разности показаний в подающем и обратном трубопроводах не предусмотрено Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, необходимо за счет выбора класса точности расходомеров и иных технических мер, описанных в проекте, обеспечить погрешность измерения потребления горячей воды не более 6 %. Расчет погрешности определения тепловой энергии и горячей воды произвести для среднесуточных расходов согласно МИ 2553-99 «Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения».

- Рекомендуется через теплосчетчик вести регистрацию показаний расходомера холодной воды.

- Применение термопреобразователей сопротивления  хуже класса допуска А по ГОСТ 6651-2009, датчиков давления с относительной погрешностью более 1% и преобразователей расхода с относительной погрешностью более 1% в проекте должно быть обосновано.

- Теплосчетчик должен оборудоваться стальной запорной арматурой с герметичностью класса А по ГОСТ 9544-2005 (на подающем и обратном трубопроводе до и после приборов учета).

- Архив зарегистрированных среднечасовых и среднесуточных величин, а также текущие показания теплосчетчика должны иметь возможность передачи по каналам Ethernet или GSM в формате, совместимом для чтения установленным в МП «Теплоснабжение» Комплексом Программных Продуктов MTDevicesSuite. Последняя версия клиентской программы доступна бесплатно по ссылке http://ivk-dataserver.ru/files/public-docs/MTDevicesSuiteSetup.rar. Сведения об MTDevicesSuite (состав, назначение, список приборов, с которых организовано считывание данных, список устройств, с использованием которых может осуществляться получение данных программой и др. сведения) размещены на сайте www.ivk-dataserver.ru. Поддержку программного комплекса принимает на себя МП «Теплоснабжение».

- Перед механическими расходомерами и регуляторами необходимо предусматривать установку магнитных сетчатых фильтров.

- В тепловом пункте должно быть освещение согласно ПУЭ и предусмотрены меры для обеспечения сохранности приборов и оборудования.

- Система теплоснабжения перед пуском должна быть промыта, дезинфицирована, проверена на плотность и прочность в присутствии теплоснабжающей организации с составлением соответствующих актов.

- Работы по монтажу и наладке узла учета должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих свидетельство о допуске от саморегулируемой организации, аттестованным в соответствии с требованиями Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- В соответствии с п. 7.6 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя за 5 дней до вызова представителя МП Теплоснабжения для приемки узла учета в эксплуатацию должна быть предоставлена следующая документация:

- принципиальная  схема теплового пункта;

- проект, согласованный с МП «Теплоснабжение»;

- паспорта на приборы узла учета;

- документы о поверке всех приборов, входящих в узел учета с действующим клеймом                                                                                       госповерителя, протокол поверки преобразователей расхода (при подборе пар в соответствии с проектом);

- архив среднечасовых показаний (в электронном виде и распечатка не менее чем за трое суток);

- журнал учета тепловой энергии и теплоносителя;

- приказ о назначении лица,  ответственного за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета и/или копию договора об эксплуатации и текущем обслуживании узла учета с подрядной организацией;

- сведения о порядке разделении показаний теплосчетчика между собственниками, арендаторами  помещений (являющимися прямыми абонентами МП «Теплоснабжение»), их согласие.

- Настоящие технические условия действительны 2 года.

Кроме того, для подготовки предложения по разработке проекта и установке узла учета тепловой энергии силами МП «Теплоснабжение» просим предоставить техническое задание, в котором должны быть указаны Ваши требования к узлу учета.

Директор									Юрков Ю.И.