УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________ Ю.И. Юрков

«_____»_________________2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ запроса предложений с предварительным квалификационным отбором на право заключения договоров по выполнению работ на тепловых сетях по участкам №1 и №2 (1 ЭТАП - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР)

Подготовила:

# Инженер ПТО Лосникова О.В.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2014 г.

г. Обнинск

2014 г.

# ЧАСТЬ I

# ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет предварительного квалификационного отбора.

1.1.1. Предварительный квалификационный отбор на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг. Предметом настоящего Предварительного квалификационного отбора является право на заключение договора на выполнение работ, оказание услуг согласно пункту 1 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора».

### 1.1.2. Установленные заказчиком краткие характеристики предмета закупки, требования к качеству работ, услуг, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика по соответствующему направлению закупок, указанному в извещении, приведены в части III «Техническое задание».

1.1.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты предмета закупки указаны в пункте 3 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора»

1.2. Участие в процедуре предварительного квалификационного отбора

1.2.1. Предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, обладающих требуемой настоящей документацией

квалификацией, финансовыми, производственными и техническими возможностями, необходимыми

для выполнения работ.

1.2.2. Для участия в процедуре участник предварительного квалификационного отбора должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей предквалификационной документации;

### 1.2.3. Для участия в предварительном квалификационном отборе участник закупки подает заявку в форме, установленной настоящей предквалификационной документацией, на участие в предварительном квалификационном отборе.

1.2.4. Для всех участников предварительного квалификационного отбора устанавливаются единые требования.

Участник предварительного квалификационного отбора должен в сроки, указанные в пункте 14 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора», подать заявку на участие в предварительном квалификационном отборе по месту нахождения Заказчика.

1.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника предварительного квалификационного отбора, в том числе допущенного до участия в процедуре закупки, в случае обнаружения недостоверных сведений об участнике.

1.3. Правовой статус документов

1.3.1. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение», утвержденное 31.01.2014г.

1.3.2. Процедура предварительного квалификационного отбора не является торгами и не является публичным конкурсом, таким образом, данная процедура не накладывает на организатора предварительного квалификационного отбора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем или иным его участником.

1.3.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении предварительного квалификационного отбора и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

1.4. Затраты на участие в предварительном квалификационном отборе

### Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, участием в предварительном квалификационном отборе, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ

2.1. Требования к участникам предварительного квалификационного отбора

Участник предварительного квалификационного отбора должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам предварительного квалификационного отбора, в том числе:

2.1.1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке;

# 2.1.2. Должен иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей канализации (п.17.1-4, 17.7), устройству наружных сетей теплоснабжения (п. 18.1 – 18.5), а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

# В случае привлечения субподрядных организаций генподрядная организация должна иметь свидетельство о допуске, выданного СРО на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в части объектов теплоснабжения (п.33.5).

# Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.1.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

2.1.4. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

2.1.5. Не быть внесенным в Реестр недобросовестных поставщиков;

2.1.6. Иметь кадровые и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения работ, услуг, являющихся предметом закупки;

2.1.7. Иметь все оборудование, необходимое для выполнения работ, оказания услуг;

2.1.8.Специалисты (должностные лица) подрядной (субподрядной) организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007 № 9133).

Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) и Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

2.1.9. Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

2.1.10. В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства согласно «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

2.1.11.  Организация должна иметь:

- опыт работы не менее 3 лет по строительству/ремонту тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 градусов с трубами в ППМ изоляции. Предоставить справку на бланке организации;

- объем выполненных работ с ППМ изоляцией на общую сумму не менее 1 млн. рублей с предоставлением копий первичных бухгалтерских документов. Предоставить справку по форме 4 части II настоящей документации.

2.1.12. Организация должна вести исполнительную документацию в соответствии нормами действующего законодательства, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.01.01-85*, ПБ 10-573-03. Подтверждение – копия комплекта исполнительной документации на один объект, выполненный в 2013г.

2.1.13. Наличие материально-технической базы в окрестностях города Обнинска. Подтверждается договором аренды, свидетельством на право собственности и т.д.

2.1.14. Готовность выполнять работы при ненормированном рабочем дне в выходные и праздничные дни. Подтверждается гарантийным письмом.

2.1.15. Осуществлять расчеты по выполненным работам на основании смет составленных с учетом расчетных индексов изменения сметной стоимости СМР к ФЕР по Калужской области действующих во время выполнения работ и за фактический объем работ. Подтверждается гарантийным письмом.

2.1.16. Обеспечить качество и порядок выполнения работ в соответствии со Стандартом МП «Теплоснабжение». Подтвердить гарантийным письмом.

2.1.17. Предоставить гарантийный срок на новое строительство – 10 лет, на ремонтные работы – 3 года. Подтвердить гарантийным письмом.

2.2. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в предварительном квалификационном отборе:

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1, участник предварительного квалификационного отбора в составе заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должен приложить следующие должным образом заверенные документы:

2.2.1. Копию устава участника, удостоверенную подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

2.2.2. Копию, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры предквалификационного отбора выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенную подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника;

2.2.3. Копию документа, подтверждающего освобождение контрагента от уплаты НДС, удостоверенную подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника в случае, если цена товаров (работ, услуг) указана без НДС, и контрагент имеет право на такое освобождение;

2.2.4. Решение об одобрении крупной сделки либо копию такого решения (удостоверенную подписью единоличного исполнительного органа и круглой печатью участника) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке в обязательном порядке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

2.2.5. Документ, подтверждающий непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

2.2.6. Документ, подтверждающий неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в предквалификационном отборе. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

2.2.7. Документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

2.2.8. Справки ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам и об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученные не ранее чем за 2 месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры предквалификационного отбора;

2.2.9. Документ подтверждающий отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ предоставляется в виде скриншота страниц Официального сайта, удостоверенных подписью и круглой печатью участника;

2.2.10. Документ подтверждающий не нахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Документ предоставляется на бланке организации участника с подписью и круглой печатью;

# 2.2.11. Копия свидетельства о допуске к устройству наружных сетей канализации (п.17.1-4, 17.7), устройству наружных сетей теплоснабжения (п. 18.1 – 18.5), а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

# В случае привлечения субподрядных организаций генподрядная организация должна иметь свидетельство о допуске, выданного СРО на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в части объектов теплоснабжения (п.33.5).

# Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.2.12. Протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) и Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

2.2.13. Копия свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

2.2.14. Протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

2.2.15. Справка на бланке организации об опыте работы по строительству/ремонту тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 градусов с трубами в ППМ изоляции не менее 3 лет.

2.2.16. Справка об объеме выполненных работ с ППМ изоляцией на общую сумму не менее 1 млн. рублей с предоставлением копий первичных бухгалтерских документов. Предоставить справку по форме 4 части II настоящей документации.

2.2.17. Копия комплекта исполнительной документации на один объект, выполненный в 2013г;

2.2.18. Копии документов, подтверждающих наличие материально-технической базы в окрестностях города Обнинска (договор аренды, свидетельство на право собственности и т.д.), удостоверенных подписью и круглой печатью участника;

2.2.19. Гарантийное письмо о готовности выполнять работы при ненормированном рабочем дне в праздничные и выходные дни.

2.2.20. Гарантийное письмо об осуществлении расчетов по выполненным работам на основании смет составленных с учетом расчетных индексов изменения сметной стоимости СМР к ФЕР по Калужской области действующих во время выполнения работ и за фактический объем работ.

2.2.21. Гарантийное письмо об обеспечении качества и порядка выполнения работ в соответствии со Стандартом МП «Теплоснабжение».

2.2.22. Гарантийное письмо о предоставлении гарантийного срока на новое строительство – 10 лет, на ремонтные работы – 3 года.

# 3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА.

## 3.1.  Получение документации по предварительному квалификационному отбору

3.1.1. Предквалификационная документация в электронном виде размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, сайте Заказчика www.teplo.obninsk.ru и находится в открытом доступе.

3.2.  Разъяснение положений предквалификационной документации

3.2.1.  Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки любой участник вправе направить организатору предварительного квалификационного отбора запрос о разъяснении положений документации (форма № 5 данной документации) по электронной почте zakupki_ompts@mail.ru

3.2.2. Организатор предварительного квалификационного отбора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.2.1, направляет соответствующий ответ участнику закупки, от которого поступил запрос.

3.2.3. Участник процедуры закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора предварительного квалификационного отбора.

## 3.3. Внесение изменений в извещение о проведении предварительного квалификационного отбора и предквалификационную документацию

3.3.1. Организатор закупки по собственной инициативе, по решению заказчика, закупочной комиссии или в соответствии с запросом участника предварительного квалификационного отбора вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки и предквалификационную документацию не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока подачи заявок.

3.3.2.  Любое изменение предквалификационной документации является неотъемлемой ее частью.

3.3.3. Такие изменения размещаются организатором закупки до окончания срока подачи заявок на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении предварительного квалификационного отбора.

### 3.4. Отказ от проведения предварительного квалификационного отбора

#### 3.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения предварительного квалификационного отбора и отклонить все заявки участников в любое время. Извещение об отказе от проведения предварительного квалификационного отбора размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения предварительного квалификационного отбора.

#### 3.5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в предварительном квалификационном отборе

3.5.1. Под Заявкой на участие в предварительном квалификационном отборе (далее – Заявка) понимается представляемое участником предложение, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 13 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора», оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.

### 3.5.2. Для участия в предварительном квалификационном отборе участник закупки подает заявку на участие в предварительном квалификационном отборе.

### 3.5.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, внесение изменений в которую не допускается. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в предварительном квалификационном отборе участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в предварительном квалификационном отборе с внесенными изменениями.

3.5.4. Участник закупки готовит заявку на участие в предварительном квалификационном отборе в соответствии с требованиями настоящего раздела и в соответствии с формами документов, установленными в части II данной Документации: «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».

3.5.5. Заявка участника должна содержать все документы, указанные в пункте 13 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора».

### 3.5.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 3.5.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в предварительном квалификационном отборе и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов. Все документы принимаются только на бумажных носителях, подача заявки в электронном виде не допускается.

3.5.8.  Все листы заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, все листы тома заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в предварительном квалификационном отборе номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе и каждый том заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником.

3.5.9. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника на участие в закупке.

### 3.5.10. Не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования при подписании как самой заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, так и любых документов, входящих в ее состав.

3.5.11. В формах и документах заявки на участие в закупке, заполняемых по образцам, приведенным в настоящей Документации, не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой информацией. Содержащиеся в формах таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена.

3.5.12. Первым листом к заявке на участие в процедуре закупки должна быть приложена опись документов, входящих в состав заявки на участие в предварительном квалификационном отборе с указанием номеров страниц расположения каждого документа.

# 3.6.  Подача заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.

### 3.6.1. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе подаются в сроки и по адресу, указанному в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора и в пункте 14 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора».

3.6.2. Участник должен предоставить 1 (один) оригинал на участие в предварительном квалификационном отборе.

### 3.6.3. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе:

#### 3.6.3.1. Участник закупки подает заявку на участие в предварительном квалификационном отборе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается следующее:

#### «На предварительный квалификационный отбор (указывается наименование заказчика) по  ___________________ (указывается предмет закупок в соответствии с извещением о проведении предварительного квалификационного отбора)»;

#### 3.6.3.2. Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

#### 3.6.3.3. Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований, заказчик не несет ответственности за вскрытие конверта раньше срока, а также несвоевременное поступление или не поступление его в закупочную комиссию. В случае если конверт не опечатан, заказчик не несет ответственности за его содержимое.

### 3.6.3.4. Все заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, не возвращаются, кроме отозванных участниками закупки заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, а также заявок, предоставленных позже установленного срока, на участие в предварительном квалификационном отборе.

3.6.3.5. Участники должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в предварительном квалификационном отборе по адресу: 249038, г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21, АБК-1, каб.315

3.6.3.6. Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в закупке несет Участник.

3.6.3.7. Заявки на участие в закупке, полученные позже установленного срока, будут отклонены без рассмотрения независимо от причин опоздания.

3.6.3.8. Заказчик вправе не принимать Заявку на участие в закупке, если внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не оформлен в соответствии с п.3.6.3.1.

3.7. Отзыв заявок участниками предварительного квалификационного отбора.

### 3.7.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, вправе отозвать заявку на участие в предварительном квалификационном отборе в любое время до окончания срока подачи на участие в предварительном квалификационном отборе.

### 3.7.2. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе отзываются в следующем порядке:

#### 3.7.2.1. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в предварительном квалификационном отборе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет закупок (в соответствии с извещением о проведении предварительного квалификационного отбора); регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в предварительном квалификационном отборе).

#### 3.7.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должно быть заверено подписью участника закупки, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью организации.

#### 3.7.2.3. Уведомления об отзыве заявок на участие в предварительном квалификационном отборе подаются по адресу, указанному в пункте 14 «Информационной карте предварительного квалификационного отбора»

# 3.8.  Порядок формирования перечня квалифицированных подрядчиков, поставщиков

# 3.8.1.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе

### 3.8.1.1. Комиссия вскрывает, рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, а также проверяет соответствие участников закупки, подавших такие заявки, требованиям, установленным предквалификационной документацией.

### 3.8.1.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе осуществляется закупочной комиссией в день и в месте, указанном в пункте 15 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора».

### 3.8.1.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в предварительном квалификационном отборе такого участника закупки не рассматриваются.

## 3.8.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в предварительном квалификационном отборе

### 3.8.2.1. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов предварительного квалификационного отбора указаны в пункте 16 «Информационной карты предварительного квалификационного отбора».

### 3.8.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе комиссией принимается решение о допуске к участию во II этапе запроса предложений участника закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию во II этапе запроса предложений.

### 3.8.2.3. Основаниями для отказа в допуске к участию в предварительном квалификационном отборе являются:

### 1) непредоставление сведений и документов, определенных пунктом 13 раздела 4 «Информационная карта предварительного квалификационного отбора» либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

#### 2)  несоответствие участника закупки требованиям, установленным в предквалификационной документации;

#### 3) несоответствие заявки на участие в предварительном квалификационном отборе требованиям предквалификационной документации.

      - По результатам предварительного квалификационного отбора составляется протокол с

указанием организаций, допускаемых к участию во 2-м этапе запроса предложений и подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее трех дней после оценки и сопоставления заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.

3.8.2.5. Впоследствии комиссия по закупкам рассмотрит коммерческие предложения только тех участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор.

# 4.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

Следующие условия проведения предварительного квалификационного отбора являются неотъемлемой частью настоящей документации по предквалификационному отбору, уточняют и дополняют положения разделов 1- 3 документации по предварительному квалификационному отбору

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет предварительного квалификационного отбора | Предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для выполнения работ на тепловых сетях по участкам: Лот №1: Участок № 1. В состав участка входят микрорайоны: с 1 – 25 включительно, 29, 30, 38, 40а, 39, 45, 46, район очистных сооружений г.Обнинска, промзона Мишково, зона Кабицино и ИАТЭ, ул. Королева от ТК15 до ТК61, промзона по ул. Кр.Зорь – ул. Курчатова Лот №2: Участок №2. В состав участка входят микрорайоны: 26, 27, 32 ,32а, 35, 40, 51, 51а, 52, поселок Мирный, район от ТЭЦ ФЭИ до пансионата «Дубравушка». |
| 2. | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится предварительный квалификационный отбор | Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение», утвержденное 31.01.2014г. |
| 3. | Условия договора: | В соответствии с проектом договора |
|  | Сроки выполнения работ/оказания услуг: | Апрель-декабрь 2014г. |
|  | Место выполнения договора: | г. Обнинск, Калужской области |
|  | Условия оплаты: | Безналичный расчет |
| 4. | Заказчик | МП «Теплоснабжение» 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Ф.И.О. Руководителя организации: директор Юрков Ю.И. Контактное лицо: Лосникова Ольга Васильевна Тел.(48439) 6-02-11, факс (48439) 6-95-20, e-mail: zakupki_ompts@mail.ru |
| 5. | Информационное обеспечение проведения предварительного квалификационного отбора | Официальный сайт www.zakupki.gov.ru и сайт Заказчика www.teplo.obninsk.ru |
| 6. | Сроки проведения запроса предложений с предварительным квалификационным отбором | 1 этап. Предварительный квалификационный отбор Дата и время окончания приема квалификационных заявок 11:00 «01» апреля 2014 года Дата и время вскрытия конвертов с заявками 14:00 «01» апреля 2014 года Дата принятия решения о результатах квалификационного отбора «01» апреля 2014 года 2 этап. Предоставление Участникам Технического задания, проекта договора и выбор победителя запроса предложений Предоставление Участникам, успешно прошедшим предварительный квалификационный отбор технического задания и проекта договора «02» апреля 2014 года Дата и время окончания приема заявок 11:00 «08» апреля 2014 года Дата и время вскрытия конвертов с заявками 14:00 «08» апреля 2014 года Дата рассмотрения заявок и подведение итогов «08» апреля 2014 года |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора | Цена договора не определена на этапе предварительного квалификационного отбора |
| 8. | Официальный язык предварительного квалификационного отбора | Русский |
| 9. | Валюта предварительного квалификационного отбора | Российский рубль |
| 10. | Обеспечение заявки на участие в предварительном квалификационном отборе | Не требуется |
| 11. | Требования, предъявляемые к участникам предварительного квалификационного отбора | В соответствии с п.2.1. Части I Документации. |
| 12. | Требования к выполнению работ | В соответствии с частью III настоящей Документации «Техническое задание». |
| 13. | Документы заявки на участие в предварительном квалификационном отборе | 1) Опись документов (Форма 1) 2) Заявка на участие в предквалификационном отборе (Форма 2) 3) Анкета на участие в предварительном квалификационном отборе (Форма 3) 4) Документы, перечисленные в п. 2.2. части 1 настоящей документации предквалификационного отбора. Участник закупки вправе приложить к заявке на участие иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
| 14. | Место, дата окончания срока подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе | Дата окончания срока подачи заявок в 11.00 «01» апреля 2014 г. (время московское). В случае подачи заявки на участие в предварительном квалификационном отборе по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика: 249038, г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21 В случае подачи заявки на участие в предварительном квалификационном отборе лично, такие заявки подаются по адресу: 249038, г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21, АБК-1, каб.315 в рабочие дни с 08.00 до 16.00, обед с 11-45 до 13-15 до даты окончания срока подачи заявок. |
| 15. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками | 14.00 (время московское) «01» апреля 2014 г. по адресу: 249038, г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21, АБК-1, каб.315 |
| 16. | Дата, место и время подведения итогов предварительного квалификационного отбора (сопоставление заявок) | С 14.00 московскому времени «01» апреля 2014 г. по адресу: 249038 г.Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд, 21. АБК 1, каб. 315 |

Часть II.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

Форма 1.    ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В           ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ

Опись документов, представляемых для участия в предварительном квалификационном отборе:

Настоящим _________________________________________________ подтверждает, что

(наименование Участника закупки)

для участия в предварительном квалификационном отборе на право заключения Договора

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               (наименование предмета предварительного квалификационного отбора)

направляются нижеперечисленные  документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе |  |  |
| 2 | Анкета Участника предварительного квалификационного отбора |  |  |
| 3 | ……………………….. |  |  |
| 4 | …………………….. |  |  |
| ….. |  |  |  |

Участник закупки 	           _________________    ______________________________

МП     Подпись	                        (Фамилия И.О.)

# Форма 2.   ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ  
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается направление закупок в соответствии с извещением о проведении предварительного квалификационного отбора)

1._____________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в предварительном квалификационном отборе на условиях, установленных в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора и предквалификационной документации, и направляет настоящую заявку на участие в предварительном квалификационном отборе.

2. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении предварительного квалификационного отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

3. Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН_______________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________, корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________, e-mail:_______________________________________________

Руководитель участника предварительного квалификационного отбора

(или уполномоченный представитель)			__________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 3.    АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

| 1. Полное и сокращенное фирменное наименование участника закупки и его организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3. ИНН, КПП, ОГРН |  |
| 4. Адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес места жительства (для физического лица) участника закупки Фактический адрес Почтовый адрес |  |
| 5. Система налогообложения |  |
| 6. Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц), номер контактного телефона |  |
| 7. Ф.И.О., должность лица, отвечающего за подачу заявки на участие в закупке, номер контактного телефона |  |
| 8. Банковские реквизиты: 8.1. Наименование обслуживающего банка 8.2. Расчетный счет 8.3. Корреспондентский счет 8.4. БИК |  |
| 9. Сведения о выданных участнику свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по договору |  |

Руководитель участника предварительного квалификационного отбора

(или уполномоченный представитель)			___________(Фамилия И.О.)

(подпись)

Форма 4.    СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИИ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма, рублей | Сведения о реклама-циях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО за полный 2011 год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный 2012 год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный 2013 год |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* Участник должен указать фактически выполненные по договору объемы работ, поставок.

* Заказчик рекомендует участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

* Информация по договорам подтверждается копиями документов первичного бухгалтерского учета (актами выполненных работ по форме КС-2), заверенных участником.

Руководитель участника предварительного квалификационного отбора

(или уполномоченный представитель)			___________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформляется на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

_________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения предквалификационной документации:

______________________________________________________________________________

(наименование)

| № п/п | Пункт документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Руководитель участника предварительного квалификационного отбора

(или уполномоченный представитель)			_______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Часть III. Техническое задание на выполнение работ/оказание услуг

Участок 1.

Характеристика участка 1.

Общая протяженность тепловых сетей 80 км (в двухтрубном исчислении)

В состав участка входят микрорайоны: с 1 – 25 включительно, 29, 30, 38, 40а, 39, 45, 46,

район очистных сооружений г.Обнинска, промзона Мишково, зона Кабицино и ИАТЭ, ул. Королева от ТК15 до ТК61, промзона  по ул. Кр.Зорь – ул. Курчатова.

Объем работ: по заданию от МП Теплоснабжение, в первую очередь аварийно-восстановительные работы, в том числе, после испытаний на прочность тепловых сетей (опрессовки) 15-30 мест, плановые работы, в том числе:

| № | Адрес | Дефектный участок | Диаметр в мм. | Длина в м. | Подача или обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аксёнова, 13÷15 | ТК-40а/20 ÷ ТК-40а/14 | − 125 | 140х2 | п.о. |
| 2 | Горького, 52 | рек. по забору | 50 | 25х2 | п.о. |
| 3 | Жукова, 12 | дренаж от 21/8 | 100 | 2,5 | − |
| 4 | Жукова, 3 | дренаж от 25/3 | 100 | 2,5 | − |
| 5 | Жукова, 5 ÷ 7 | дренаж от 25/4 | 100 | 2,5 | − |
| 6 | Комсомольская, 39 | 14/14 ÷ 14/13 | 125 | 50х2 | п.о. |
| 7 | Королёва, 5 | дренаж от 29/6 | 100 | 2,5 | − |
| 8 | Курчатова, 11÷13 | подвал | 80 | 50х2 | п.о. |
| 9 | Курчатова, 15 | подвал | 100 | 60х2 | п.о. |
| 10 | Курчатова, 28 | подвал | 80 | 70х2 | п.о. |
| 11 | Ленина, 1/6 | 2/2 ÷ 2/3 | 100 | 10х2 | п.о. |
| 11 | Маркса, 82 | до ТК-80, герм. | 70 | 45х2 | п.о. |
| 12 | Осипенко, 4 | ТК-7 ÷ ТК-7а | 500-400 | 107х2 | п.о. |
| 13 | Пирогова, 21а | до ТК-7/10 | 50-40 | 20х2 | п.о. |
| 14 | Победы, 5а | до ТК-20/20а | 50 | 25х2 | п. |
| 15 | Туннель МСЧ-8 | переврезка | 150 | 3 шт. | п.о. |
| 16 | Энг.2 ÷ Курч.54 | подвал | 125-150 | 45х2 | п.о. |

Участок 2

Характеристика участка 2.

Общая протяженность тепловых сетей 57 км (в двухтрубном исчислении)

В состав участка входят микрорайоны: 26, 27, 32 ,32а, 35, 40, 51, 51а, 52, поселок Мирный, район от ТЭЦ ФЭИ до пансионата «Дубравушка».

Объем работ: по заданию от МП Теплоснабжение, в первую очередь аварийно-восстановительные работы, в том числе после испытаний на прочность тепловых сетей (опрессовки) 15-30 мест, плановые работы, в том числе:

| № | Адрес | Дефектный участок | Диаметр в мм. | Длина в м. | Подача или обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белкинская, 11 | до ТК-52/30, герм. | 80 | 4,5х2 | п.о. |
| 2 | Белкинская, 5 | до ТК-52/29 | 100 | 33х2 | п.о. |
| 3 | Гурьянова, 15÷17 | Гур.15 до ТК-27/34а | − 70 | 103х2 | п.о. |
| 4 | Гурьянова, 23 | Гур.23 ÷ ТК-27/40а | − 100 | 61х2 | п.о. |
| 5 | Дубравушка | М 18 ÷ М 17 | 50 | 132х2 | п.о. |
| 6 | Кутузова, 4 | до ТК-26/1 | 80 | 30х2 | п.о. |
| 7 | Ленина, 100 | подвал | 80 | 11 | о. |
| 8 | Ленина, 108 ÷ 114 | Ленина, 108 ÷ 114 | 100 | 30х2 | п.о. |
| 9 | Ленина, 91 | дренаж от 26а/1а | 150 | 55 | − |
| 10 | Маркса, 48 | подвал | 100 | 12 | п. |
| 11 | Маркса, 60 | ТК-40/39 ÷ ТК-40/28 | − 100 | 60х2 | п.о. |
| 12 | Маркса,6÷Ленина,128 | ТК-32/6 ÷ ТК-32/7в | − 100 | 50х2 | п.о. |
| 13 | Мира, 4 ÷ Ленина, 94 | Мира, 4 ÷ Ленина, 94 | − 100 | 60х2 | п.о. |
| 14 | Самсоново | у ГСК "Слалом" бесканальная прокладка ППУ | 40 | 120х2 | п.о. |
| 15 | Энгельса, 15÷17 | дренаж от 40/33,32 | 150 | 75 | − |
| 16 | Энгельса, 17а÷17б | Энгельса, 17а÷17б | − 100 | 148х2 | п.о. |

Порядок выдачи заданий по работам на тепловых сетях после испытаний на прочность тепловых сетей (опрессовки):

В течение первых двух недель после окончания отопительного сезона согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей осуществляется опрессовка тепловых сетей для выявления самых плохих участков.

В первую очередь, устраняются порывы, возникшие в результате опрессовки -которые не удается локализовать, из-за которых прекращена подача горячей воды, из-за которых прекращается циркуляция горячей воды. В последующем устраняются порывы к объектам, не потребляющих горячую воду по договору. В самую последнюю очередь, если остается резерв денежных средств, выполняются плановые работы.

Конкретная очередность работ на участке определяется в задании от МП Теплоснабжение. При необходимости приоритетность заданий может изменяться, также может быть выдано задание на выполнение первоочередных аварийно-восстановительных работ на ином участке, не предусмотренном конкурсной документацией.

В случае выполнения победителем закупочной процедуры всех порученных ему работ на его участке МП Теплоснабжение (по согласованию с указанным победителем) может выдать задание на другом участке.

В случае, если победитель закупочной процедуры не гарантирует выполнение всех аварийно-восстановительных работ на своем участке, МП «Теплоснабжение» может выдать задание дополнительно другим организациям, в том числе не прошедшим квалификационный отбор.

Требования к подрядной организации.

# 1.1 Подрядная (субподрядная) организация должна иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей канализации (п.17.1-4, 17.7), устройству наружных сетей теплоснабжения (п. 18.1 – 18.5), а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

# В случае привлечения субподрядных организаций генподрядная организация должна иметь свидетельство о допуске, выданного СРО на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в части объектов теплоснабжения (п.33.5).

# Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.2. Специалисты (должностные лица) подрядной (субподрядной) организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007 № 9133).

Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) и Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

1.3. Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811).

Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.4. В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства согласно «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99.

Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.5. Организация должна иметь:

- опыт работы не менее 3 лет по строительству/ремонту тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 градусов с трубами в ППМ изоляции. Предоставить справку на бланке организации;

- объем выполненных работ с ППМ изоляцией на общую сумму не менее 1 млн. рублей с предоставлением копий первичных бухгалтерских документов. Предоставить справку по форме 4 части II настоящей документации.

1.6. Организация должна вести исполнительную документацию в соответствии нормами действующего законодательства, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.01.01-85*, ПБ 10-573-03. Подтверждение – копия комплекта исполнительной документации на один объект, выполненный в 2013г.

1.7. Наличие материально-технической базы в окрестностях города Обнинска. Подтверждается договором аренды, свидетельством на право собственности и т.д.

1.8. Готовность выполнять работы при ненормированном рабочем дне в выходные и праздничные дни. Подтверждается гарантийным письмом.

1.9. Расчеты по выполненным работам осуществляются на основании смет составленных с учетом расчетных индексов изменения сметной стоимости СМР к ФЕР по Калужской области действующих во время выполнения работ и за фактический объем работ. Подтверждается гарантийным письмом.

1.10. Обеспечить качество и порядок выполнения работ в соответствии со Стандартом МП «Теплоснабжение». Подтвердить гарантийным письмом.

1.11. Предоставить гарантийный срок на новое строительство – 10 лет, на ремонтные работы – 3 года. Подтвердить гарантийным письмом.

«Утверждаю»

Главный инженер МП «Теплоснабжение»

____________________     Литвинов В.С.

«___» ____________ 2014 г.

Стандарт предприятия.

Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей.

Выполнение настоящих требований обязательно для всех организаций, выполняющих работы по проектированию, монтажу и капитальному ремонту теплотрасс, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Тепловые сети в городе Обнинск являются опасным производственным объектом (трубопровод IV категории в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03).

Требования к подрядной организации.

# 1.1 Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей канализации (п.17.1-4, 17.7), устройству наружных сетей теплоснабжения (п. 18.1 – 18.5), а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

# В случае привлечения субподрядных организаций генподрядная организация должна иметь свидетельство о допуске на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в части объектов теплоснабжения (п.33.5).

# Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО также обязательно у Субподрядчиков в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ.

1.2. Специалисты (должностные лица) подрядной (субподрядной) организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007 № 9133).

Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) и Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

1.3. Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.5. Организация должна использовать аттестованные сварочные материалы согласно «Порядку применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 101 РД от 19.06.2003 № 03-613-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 N 4810). Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.6. В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства согласно «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

  - Организация ремонта.

  - Капитальный ремонт.

Предприятием тепловых сетей (МП «Теплоснабжение») или подрядной (проектной) организацией по техническому заданию МП «Теплоснабжение» до начала ремонтных работ разрабатывается проект капитального ремонта (ПКР) и проект организации строительства (ПОС).

За 5 дней ПКР передается организации, выполняющей капитальный ремонт сетей. На основе ПКР ремонтная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает его с субподрядными организациями. ППР утверждается МП «Теплоснабжение» за 10 дней до начала работ. Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии ППР и журнала производства работ (Л. 1, п. 4.7.11). После вскрытия трассы необходимо проверить соответствие фактической трассы ПКР, при необходимости скорректировать ПКР.

1.2. Аварийно-восстановительный ремонт.

Аварийно-восстановительный ремонт осуществляется на основании задания МП «Теплоснабжение», ордера на земляные работы и согласования в ГИБДД (при необходимости) проекта (схемы) организации дорожного движения.

Работы должны осуществляться не менее, чем в течение светового дня, включая выходные и праздничные дни.

- Земляные работы.

Производятся по специальному разрешению (ордеру) на производство земляных работ, выдаваемому отделом архитектуры администрации города. (Л. 1, п. 4.6.4).

2.1. Вскрытие каналов.

В местах прохождения коммуникаций работы ведутся вручную, далее – землеройной техникой. Грунт из канала выбирается до плит перекрытия (с одновременной подчисткой вручную) по конфигурации поперечного сечения.

В местах, указанных на плане, через траншеи выполняются настилы с перилами для переходов согласно нормам ТБ.

2.2. Засыпка каналов грунтом.

К засыпке приступают при наличии оформленных и подписанных актов на скрытые работы и гидравлическое испытание трубопроводов. (Л.1,п.4.7.12). Вначале производится засыпка и утрамбовка пазух канала, затем засыпка самого канала с послойной трамбовкой. Под асфальто-бетонным покрытием обязательна засыпка песком с послойной трамбовкой (не более 25 см) и проливкой водой. Над каналом выполняется плавно расходящееся в обе стороны возвышение.

2.3. Благоустройство.

Благоустройство должно быть выполнено в соответствии с утвержденными Решением Обнинского городского Собрания от 25.11.2008  № 02-65 (ред. от 26.11.2013) «Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования "Город Обнинск»

3. Ремонт каналов и тепловых камер.

3.1. Подготовительные работы.

Удалить воду из канала и тепловой камеры. В случае постоянного присутствия воды в канале или тепловой камере официально уведомить об этом  МП «Теплоснабжение» для последующего принятия решения о водоотводе. Убедиться в том, что не произойдет обрушение грунта, при необходимости укрепить стенки откосов траншеи в соответствии с ППР. Проверить надежность ограждения рабочей зоны. Установить лестницы для спуска в канал. Укрепить неустойчивые стенки канала распорками.

3.2. Вскрытие канала.

Очистить от грунта и осмотреть плиты перекрытия. Произвести отбраковку плит перекрытий, имеющих повреждения. При составлении сметы число бракованных плит принимается равным 20%, с последующим уточнением по факту.

Произвести демонтаж плит перекрытия. Плиты весом до 100 кг складировать вдоль траншеи, прислонив к откосу с углом не менее 30º. Плиты большого веса складируются в стопу в перехлест.

3.3. Инструментальная проверка уклона дна канала производится в соответствии с ПКР. Уклон должен быть не менее 0,002. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям принимается от здания к ближайшей камере. При необходимости выровнять дно канала и произвести повторную проверку уклона (Л. 2, п. 9.5).

3.4. Ремонт каналов.

3.4.1. Канал типа КС (отдельно днище, стеновые панели (блоки).

Уплотнить швы между стеновыми блоками цементным раствором М-50. Поврежденные блоки удалить. Установить на место смещенные стеновые блоки, уплотнить швы между основанием и стенами канала цементным раствором марки М-50. При применении цементных растворов и бетона необходима выдержка в течение 48 часов.

3.4.2. Канал из лотков КЛс.

Лотки, не подлежащие восстановлению, удалить из канала. Поврежденные лотки заменить на аналогичные либо восстановить бетоном М-200 с применением опалубки. Верхние лотки укладывать с применением фиксирующих скоб на слой цементного раствора. Стыки уплотнить цементным раствором М-50.

3.4.3. Канал из кирпича.

Разрушенный кирпич удалить.

Восстановить кладку стенок.

Разобрать и восстановить стенки с отклонением от прямолинейности. Кладка выполняется на цементном растворе М-50.

3.4.4. При невозможности размещения тепловых сетей в каналах с соблюдением норм Приложения В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (для трубопроводов диаметром 100-250 (до 80 включительно/400) мм расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету до стенки канала должно быть не менее 80 (70/100) мм, до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода не менее 140 (100/200) мм, до перекрытия не менее 50 (50/70) мм, до дна канала не менее 150 (100/180) мм) предусмотреть проектом расширение канала или уменьшение диаметра тепловой сети, в том числе и за счет применения более эффективной тепловой изоляции с меньшей толщиной.

3.5. Гидроизоляция.

Для наружных поверхностей каналов,  камер и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод (уточняется при разработке ПКР) должна предусматриваться обмазочная изоляция. В целях усиления защиты от попадания влаги через плиты перекрытия обязательно предусматривается их оклеечная гидроизоляция. При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащитную изоляцию. (Л. 2., п. 12.2).

3.6. Неподвижные опоры.

3.6.1. Конструкции неподвижных опор при использовании трубопроводов в ППМ изоляции должны приниматься щитовой согласно  «Типовому решению прокладки трубопроводов тепловых сетей в ППМ изоляции» ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Исполнение 1 (с двумя металлическими щитами).

Расстояние между щитами a=300 мм под швеллер № 16 для Ду 150 мм и менее и  a=400 мм под швеллер № 22 для Ду 200 мм и более. Размер щитов (Н) должен быть уменьшен в нижней части и должен составлять 30 мм от края наружного кожуха (Дкн)  неподвижной опоры.

Швеллер между щитами неподвижной опоры трубопровода должен крепиться не менее тремя косынками с каждой стороны.

3.6.2. При прокладке тепловых сетей без использования предварительно изолированных труб в ППМ изоляции конструкция неподвижных опор принимается согласно унифицированной документации на конструкции и узлы зданий и сооружений, серия 5.903-13 «Опоры трубопроводов неподвижные».

3.6.3. Крепление неподвижных опор в канале (опорная конструкция) должно быть двухопорным (ниже и выше трубопровода) из швеллера или опора неподвижная щитовая усиленная.

Допускается одноопорное крепление (использование одного швеллера) выше щитовой неподвижной опоры для трубопроводов Ду менее 200 мм.

Допускается одноопорное крепление  (использование одного швеллера) выше хомутовой неподвижной опоры по серии 5.903-13.

При одноопорном креплении выше трубопровода одновременно должна предусматриваться установка скользящей опоры, которая будет воспринимать вес трубы и вертикальную нагрузку.

3.6.4. Крепление опорной конструкции (швеллера) в канале осуществляется путем замоноличивания швеллеров (вылет каждого не менее 300 мм за край лотка) в армированный железобетонный щит. Марка бетона М150, что соответствует классу бетона В12,5.

3.6.4. Конструкция существующих щитовых неподвижных опор с бетонной заливкой остаются без изменения с обеспечением воздушного зазора между трубопроводом и опорой для возможности замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 150 мм, обеспечивающие сток воды и отверстия для вентиляции каналов. (Л. 2, п. 12.9).

3.7. Дренаж.

Из приямков камер в нижних точках должен предусматриваться дренаж в ливневую канализацию. (Л. 2, п. 12.14). ПКР обязательно должен предусматривать ревизию дренажа, а при его отсутствии строительство нового.

3.8. Укладка плит.

Укладка плит перекрытий выполняется с уклоном поперек канала на цементный раствор М-50. Такелажные петли пригибаются и промазываются битумом.

3.9. Требования к вентиляции каналов.

При капитальном ремонте тепловых сетей обязательно должна предусматриваться вентиляция каналов, которая позволит снизить влажность тепловой изоляции, конденсацию и капель влаги на трубы, а также будет служить сигнализацией утечек теплоносителя по увеличению парения.

3.10. Требования к тепловым камерам.

При капитальном ремонте тепловые камеры должны приводиться в соответствие с требованиями действующих норм.

4. Ремонт трубопроводов.

4.1. Демонтаж труб.

Демонтировать старые трубы. Снять тепловую изоляцию (тепловая изоляция из минераловатных плит и стекловолокна подлежит утилизации в специально отведенных местах).

Категорически запрещается оставлять остатки тепловой изоляции на местах производства работ или закапывать в грунт! Размер демонтированных участков труб определяется размерами кузова автомобиля (но не более 12 м).

Все демонтированные трубопроводы, очищенные от тепловой изоляции, фланцы и задвижки, передаются по акту на склад МП «Теплоснабжение» на территории котельной. Оплата невозвращенного Подрядчиком по акту металла производится взаиморасчетом путем вычитания из акта выполненных работ стоимости металла по цене, определяемой комиссией  МП «Теплоснабжение», но не дешевле 5000 рублей за 1 тонну.

4.2. Монтаж труб.

4.2.1. Трубы перед установкой очистить внутри и снаружи от загрязнений. Произвести наружный осмотр с целью выявления возможных дефектов (овальности, вмятин, забоин, коррозии).

Подготовленные к монтажу трубы уложить вдоль канала на временные опоры.

Сварка, нанесение антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции труб производится до их установки в канал!

# 4.2.2. Требования к трубам.

# Трубы применяются низкоуглеродистые (при температуре строительства не ниже -10 °С) в соответствии с табл.2 ПБ 10-573-03, а также в соответствии с  «Общими техническими требования на стальные трубы» по данным III научно-пракической конференции «Тепловые сети. Современные практические решения» 11-13 марта 2008 год, устанавливающими более жесткие требования, соответствующие современному уровню металлургического и трубного производства.

# 4.2.2.1. Для диаметров трубопроводов менее 530 мм применяются трубы согласно ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" группа В (с нормированием механических свойств, указанных в табл. 2 Приложения 5 ПБ 10-573-03 и химического состава) с толщиной стенки не менее 4,0 мм согласно Табл.3. Материал труб - сталь 10, 20 по ГОСТ 1050-88 "Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия".

Для труб по ГОСТ 8731-74 из стали по ГОСТ 1050-88 обязательному нормированию (результаты указываются в сертификате) подлежат данные согласно Табл.1 и Табл.2 и ма- кроструктура:

Табл. 1

Механические свойства труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10 и 20.

|  | Норма по ГОСТ 8731 для стали 10 | Норма по ГОСТ 8731 для стали 20 |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее, Н/мм2 (кгс/мм2) | 330(34) | 410(42) |
| Предел текучести σт, не менее, Н/мм2(кгс/мм2) | 205(21) | 245(25) |
| Относительное удлинение δ5, не менее, % | 24 | 21 |
| В зависимости от диаметра труб выполняются одно или несколько технологических испытаний: - диаметром до 60 мм включит. - испытания на загиб вокруг оправки или на раздачу, - диаметром более 60 мм до 108 мм - испытания на раздачу или сплющивание, - диаметром более 108 до 245 мм включительно - испытания на сплющивание, - диаметром более 245 мм - испытания на загиб полосы. |

Отношение предела текучести σт к временному сопротивлению металла σв должно быть не более 0,8.

Табл. 2

Химический состав металла труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10/20 по ГОСТ 1050-88.

|  | Норма по ГОСТ 1050-88, % | Норма по ГОСТ 1050-88, устанавливается по согласованию с потребителем, % | Желательные показатели, % | Норма по настоящему стандарту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродный эквивалент | Не нормируется | С<0,40 |
| С сталь 10 сталь 20 | 0,07-0,14 0,17- 0,24 | 0,07-0,14 | 0,07-0,14 0,17- 0,24 |
| Mn | 0,35 - 0,65 |
| Si | 0,17 - 0,37 | 0,15-0,3 |
| S | Не более | 0,04 | 0,01 |
| P |  | 0,03 | 0,015 |
| Cr |  | 0,15 |
| Ni |  | 0,3 | 0,25 |
| Cu |  | 0,3 | 0,25 |
| Al |  | Не нормируется | 0.015-0.04 |
| N2 |  | Не нормируется | 0.012 |

- Эквивалент углерода Э влияет на свариваемость.

- S и загрязненность неметаллическими включениями влияют на коррозионную стойкость. Лучшие образцы мировой стали имеют S=0,003%.

- Р влияет на хладостойкость. Чем меньше Р, тем большие холода может выдерживать сталь. Лучшие образцы мировой стали имеют Р=0,005%.

4.2.2.2. Для диаметров трубопроводов более 530 мм, а для меньших диаметрах при обосновании, допускается применение труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» группы В, Марка стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки» либо Марка стали 10, 20 по ГОСТ 1050-88.

Обязательному нормированию (результаты указываются в сертификате) согласно табл.3 ПБ 10-573-03, подлежат: механические свойства основного металла , ,  , КС;  механические свойства сварного соединения, КС; 100%-ая дефектоскопия сварного шва; гидравлическое испытание.

4.2.2.3. Поставка партии труб (в зависимости от диаметра от 200 до 400 шт.) должна сопровождаться одним документом о качестве в соответствии с ГОСТ 10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» с дополнением: химический состав стали - в соответствии с документом о качестве заготовки. В случае покупки труб в розницу документы о качестве труб с указанием механических свойств и химического состава стали должны быть заверены всеми перепродавцами.

Согласно п.5.5. ГОСТ 10692 каждая партия стальных труб должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-потребителя;

номер заказа;

дату выписки документа о качестве;

обозначение стандарта или НТД;

размер труб;

марку стали;

номер плавки (при поплавочной поставке) или партии;

химический состав труб (для группы В);

массу партии;

общую длину труб и по требованию количество труб в штуках;

результаты всех видов испытаний;

отметки об отгрузке труб разных размеров, если это оговорено в НТД;

штамп технического контроля.

4.2.3. Сварка труб. (Л.3, п. 5.3-5.10).

Зачистить (на 10 мм от торца) и подготовить концы труб под сварку. Сварку труб производить на временных опорах с поворотом вокруг оси. Электросварные трубы, имеющие продольный шов (прямошовные), свариваются со смещением швов не менее 100 мм. Расстояние между поперечными сварными стыками (по оси стыка) должно быть не менее 100 мм.

Сварщик должен выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30-50 мм от стыка со стороны, доступной для осмотра.

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны выбираться в соответствии с инструкцией по сварке и ППР.

Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных центровочных приспособлений.

При сборке стыков с помощью прихваток их число должно быть для труб диаметром до 100 мм – 1-2, диаметром свыше 100 до 426 мм – 3-4, свыше 426 мм прихватки следует располагать через каждые 300-400 мм по окружности. Прихватки должны быть расположены равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм – 10-20 мм, диаметром от 100 до 426 мм – 20-40 мм, свыше 426 мм – 30-40 мм.

При наложении основного шва необходимо полностью перекрыть и переварить прихватки.

При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только при условии защиты сварщика и места сварки.

Работа с трубопроводами по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 10705-80 должна производиться при температурах выше -10°С, либо указанное условие должно быть обеспечено локально.

4.2.4. Контроль качества сварочных работ (Л.3, п. 5.12-5.26, Л.5 п.4.6.4, Л.6, п. 4.6).

а) Проверка аттестации сварщиков, технологии сварки.

б) Проверка аттестации и исправности сварочного оборудования.

в) Входной контроль каждой партии сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов, защитных газов).

г) Внешний осмотр сварных соединений и измерение размеров шва. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб очищаются от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и др. на ширину не менее 20 мм.

Результаты внешнего осмотра и измерение размеров считаются удовлетворительными, если:

- отсутствуют трещины, надрезы, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры и свищи;

- размеры и количество объемных включений и западаний между валиками не превышают значений, приведенных в инструкции по сварке.

Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправлению или удалению.

д) Проверка качества сварки неразрушающими методами контроля.

Проверка поперечных стыковых сварных соединений проводится в объеме не менее 3% (но не менее 2 стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных по всей длине соединения каждым сварщиком, а также все угловые сварные соединения трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых труб более 100 мм и более. Неразрушающим методом контроля следует подвергать 100% сварных соединений трубопроводов, прокладываемых под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях совместно с другими инженерными коммуникациями, П-образных компенсаторов, а также при пересечениях:

- автодорог – на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части;

- кабелей силовых, контрольных и связи – на расстоянии не менее 2 м;

- газопроводов – на расстоянии не менее 4 м;

- зданий и сооружений – на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.

Результаты контроля сварных стыков неразрушающими методами оформляются протоколом.

е) Составляется акт контроля сварочных соединений.

4.2.5 Скользящие опоры применять без применения сварки хомутового типа на подготовленную поверхность трубы (с антикоррозионным покрытием) через паронитовые прокладки либо на ППМ изоляцию.

4.3. Защита от наружной коррозии.

4.3.1. Антикоррозионное покрытие.

а) Подготовка и зачистка поверхности трубопроводов с применением пескоструйных установок, механических щеток или преобразователей ржавчины (Л.4, п. 2.2).

б) Нанесение защитного покрытия в соответствии с ППР.

Согласно РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» в полевых условиях, где достигается только 3-я степень очистки труб от ржавчины, возможно применение только комплекса «Вектор» - два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» или «Вектор 1025» и один слой «Вектор 1214» общей толщиной не менее 0,13 мм. (Л.5, п. 6.1, 6.5.2). Стыки трубопроводов в ППМ изоляции перед заливкой обрабатываются одним грунтовочным слоем мастики «Вектор 1236».

В тепловых камерах, подвалах используется композиция «Магистраль» (ТУ 4859-001-29425915-07) – многоцелевой окрасочный состав на основе синтетических смол и природных полимеров, не содержащий в своем составе летучих органических соединений (растворителей).

При обосновании возможно применение иных антикоррозионных покрытий с характеристиками, аналогичными комплексу «Вектор» или «Магистраль».

В паровых тепловых сетях (температура до 180 градусов) такие покрытия как «Вектор», с температурой эксплуатации не более 170 градусов, органо-силикатное покрытие ОС-51-03  с температурой эксплуатации не более 150 градусов, кремний- органическое покрытие КО с температурой эксплуатации не более 150 градусов не используются. В паровых тепловых сетях допускается применение «Магистрали» с температурой эксплуатации 180 градусов и иных высокотемпературных покрытий при обосновании.

Применение грунтовки ГФ-021 в тепловых сетях запрещено.

в) Контроль качества: наружный осмотр, контроль сплошности, проверка адгезии (сцепление покрытия с основанием), измерение толщины покрытия с оформлением протокола.

Измерение толщины антикоррозийных покрытий в диапазоне от 0 до 3 мм производится магнитными измерителями толщины, для измерения толщины более 3 мм следует использовать штангенциркули.

Определение адгезии антикоррозионных покрытий производится по методу решетчатых надрезов. Сущность метода заключается в нанесении на покрытие решетчатых надрезов и визуальной оценке по четырехбальной системе состояния покрытия после нанесения надрезов. (Л. 5, п. 5.12).

Результаты контроля качества работ заносятся в журнал производства антикоррозионных работ (Л.4, п.10.12-10.14). Подлежат промежуточной приемке с оформлением актов:

- подготовка поверхности трубопровода для нанесения покрытия;

- каждое полностью законченное промежуточное покрытие одного вида (независимо от числа нанесенных слоев).

После окончания всех работ по защите от коррозии производится освидетельствование и приемка защитного покрытия в целом с оформлением акта.

4.3.2. Электрохимическая защита.

Необходимость защиты трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки от электрохимической коррозии методом катодной поляризации обязательно должна рассматриваться ПКР в местах возможного затопления канала (уточняются при получении технического задания), при прокладке в гильзах под дорогами, а также при прохождении транзитных трубопроводов по подвалам домов. (Л.5, п.7.2). Отказ от электрохимической защиты в указанных выше местах должен быть обоснован.

4.4. Тепловая изоляция.

Тепловая изоляция выполняется в соответствии с ПКР.

Преимущественно применяются трубопроводы в ППМ изоляции заводского изготовления.

В случае применения тепловой изоляции из ваты необходимо дополнительно руководствоваться «Техническими условиями к тепловой изоляции из ваты при прокладке трубопроводов в канале».

Толщина ППМ изоляции применяется согласно Табл. 3.

Табл. 3

| диаметр трубопровода | Толщина стенки трубы | Расстояние между скользящими опорами | Толщина ППМ изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| условный | наружный |  |  | вар.1 (базовый) | вар.2 (усиленный) |
| мм | мм | мм | м | мм | мм |
| 25 | 32 | 4 | 3 | 45 |  |
| 32 | 38 | 4 | 3 | 42 |  |
| 40 | 45 | 4 | 3 | 37 |  |
| 50 | 57 | 4 | 3,5 | 47 |  |
| 70 | 76 | 4 | 3,5 |  | 52 |
| 80 | 89 | 5 | 4 |  | 58 |
| 100 | 108 | 5 | 4 |  | 49 |
| 125 | 133 | 6 | 6 |  | 62 |
| 150 | 159 | 6 | 6 | 49 |  |
| 200 | 219 | 6 | 6 |  | 70 |
| 250 | 273 | 7 | 6 |  |  |
| 300 | 325 | 8 | 6 |  |  |
| 350 | 377 | 9 | 6 |  |  |
| 400 | 426 | 9 | 6 |  |  |
| 500 | 530 | 9 | 6 | 60 |  |
| 600 | 630 | 10 | 6 | 55 |  |
| 700 | 720 | 10 | 6 | 70 |  |

Для трубопроводов диаметром 200, 250, 300 и 400 мм ППМ изоляция не применяется в связи с тем, что тепловые потери не соответствуют нормам СНиП по тепловым потерям, а усиленный вариант неоправданно дорог.

При невозможности использования ППМ изоляции для трубопроводов диаметром более 200 мм применяются минераловатные маты, обладающие малой сжимаемостью (не более 10%) за счет вертикального расположения волокон, например, Isotek KVM-50 фирмы Isover, либо высокой плотности (не менее 90 кг/м3) с возможностью оборачивания вокруг трубопровода за счет продольных вырезов, например, система плоский цилиндр XOTPIPE.

Для трубопроводов диаметром менее 200 мм необходимо применять минераловатные цилиндры, обладающие малой сжимаемостью (плотность не менее 90 кг/м3).

Теплопроводность изоляции из минеральной ваты должна быть не выше 0,038 Вт/м*К при 273 °К.

Покровный слой при прокладке в каналах – стеклопластик рулонный с плотностью не менее 410 (РСТ 410, 435, 450).

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты должна приниматься согласно Табл.4.

Табл.4

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты

| Диаметр трубопроводов, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм |
| --- | --- |
| До 45 включительно | 50 |
| 57 - 108 | 60 |
| 133 - 159 | 70 |
| 219 | 80 |
| 273 - 530 | 90 |
| Более 530 | 100 |

Более детальные требования к тепловой изоляции из минеральной и каменной ваты изложены в Стандарте предприятия  «Требования к тепловой изоляции из ваты»

4.5. Монтаж трубопровода.

4.5.1. Укладка готового трубопровода в канал производится по технологии, предусмотренной ППР и исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем применения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов (Л.3, п. 4.3).

4.5.2. Прокладку трубопроводов в пределах щитовой опоры необходимо выполнять с применением труб максимальной поставочной длины.

Крутоизогнутые и штампованные отводы трубопроводов разрешается сваривать между собой без прямого участка.

Приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы не допускается.

4.5.3. При монтаже трубопроводов подвижные опоры должны быть смещены относительно проектного положения на расстояние, указанное в рабочих чертежах, в сторону, обратную перемещению трубопровода в рабочем состоянии (Л.3, п. 4.6).

4.5.4. Трубопроводную арматуру надлежит монтировать в закрытом состоянии. Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяга трубопроводов.

4.5.6. Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания монтажа трубопровода, контроля сварных стыков (кроме замыкающих стыков, используемых для натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор.

Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в рабочих чертежах.

Растяжку компенсатора необходимо выполнять одновременно с двух сторон на стыках, расположенных на расстоянии не менее 20 и не более 40 диаметров трубопровода от оси симметрии компенсатора, с помощью стяжных устройств (Л.3, п. 4.13).

О проведении растяжки компенсаторов составляется акт.

4.5.7. Проверяются уклоны трубопровода, отклонение от проектного допускается на величину ± 0,0005 (Л.4, п.4.15).

4.6. Запорная арматура.

Запорная арматура должна применяться фланцевая, стальная, с условным давлением на 2.5 МПа с литым корпусом. Задвижки - 30с96нж, клапаны -15с22нж. Применение арматуры прочих марок должно быть обосновано. Арматура должна иметь разрешение Ростехнадзора на применение, а также сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. На диаметрах до 100 мм включительно рекомендуется применять стальные шаровые краны фирмы Данфосс или Броен.

4.7 Герметизация вводов в здания.

Герметизация вводов в здания производится по типовому проекту Ленгражданпроекта с учетом технического решения МП «Теплоснабжение» (см. чертеж). Применение иного технического решения возможно только по согласованию с МП«Теплоснабжение».

5. Испытания трубопроводов (Л.3, п.8.1-8.9).

5.1. Испытания выполняют, как правило, гидравлическим способом. При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды допускается в соответствии с ППР выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.

5.2. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением 1,6 МПа.

5.3. Перед проведением испытаний надлежит:

- отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующих и от первой запорной арматуры, установленной в здании (сооружении);

- установить заглушки на концах испытываемых трубопроводов;

- открыть полностью арматуру и байпасные линии.

Использование запорной арматуры для отключения испытываемых трубопроводов не разрешается!

Одновременные предварительные испытания нескольких трубопроводов на прочность и герметичность допускается производить в случаях, обоснованных ППР.

5.4. Измерение давления при выполнении испытаний трубопроводов производится по аттестованным в обязательном порядке двум (один – контрольный) пружинным манометрам класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого.

5.5. О результатах испытаний трубопроводов на прочность и герметичность составляется акт.

6. Контроль выполненных работ.

Все замечания, выявленные при производстве работ, записываются в журнал производства работ.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования  скрытых работ согласно п.4.2.9 ГОСТ 21.101-97  должен быть указан в ПКР. За основу рекомендуется принять перечень из РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»

1.1 Акт на разбивку трассы тепловой сети;

1.2 Акт на скрытые работы при укладке тепловой сети, в том числе:

1.2.1.Уклон трубопровода

1.2.2.Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием)

1.2.3. Строительная конструкция прокладки

1.3 Акт на скрытые работы по камерам, в том числе:

1.3.1. Подготовка песчаная, бетонная

1.3.2. Гидроизоляция дна и наличие уклона

1.3.3. Арматура железобетонных конструкций

1.3.4. Антикоррозионная защита металлических конструкций

1.3.5. Теплоизоляция труб, стыков труб и арматуры

1.3.6. Ревизия запорной арматуры

1.3.7. Очистка камеры от грязи

1.3.8. Наличие дренажей, выпусков (Л. 1, п. 4.7.12). Форма акта в приложении 1.

1.3.9. Наличие лестниц и скоб

1.3.10. Гидроизоляция перекрытий

1.4 Акт на промывку трубопровода;

1.5 Акт дезинфекции трубопровода;

1.6 Акт на гидравлическое испытание трубопровода;

1.7 Акт контроля сварных соединений.

Литература:

1. СО от 25.12.2003 N 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

3. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

4. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

5. РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии.

6. ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Нач. ПТО 					Шатый Ю.А.

Зам. гл. инженера				Гришкин В.А.

# Text boxes

футляр

железобетон

Трубопровод тепловой сети

косынки

Сварка по окружности